## 原水基準項目（一覧表）
原水基準項目検査結果 |  | 水系 水源名 |  | 朝見浄水場 大分川表流水 |  | 朝見浄水場 乙原川表流水 |  | 朝見浄水場 鮎返川表流水 |  | 温水 温水湧水 |  | 扇山浄水場 境川表流水 |  | 扇山浄水場 蔵人湧水 |  | 扇山浄水場 扇山第２地下水 |  | タタラ タタラ地下水 |  | 湯山 湯山湧水 |  | 湯山 湯山地下水 |  | 大石原 大石原地下水 |  | 扇山第１ 扇山第１地下水 |  | 寒原 寒原地下水 |  | 小坂 小坂地下水 |  | 天間 天間地下水 |  | 城島 城島地下水
|  | 採水日 |  | 2023-07-11 |  | 2023-07-11 |  | 2023-07-11 |  | 2023-07-11 |  | 2023-09-04 |  | 2024-02-07 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-21 |  | 2023-09-19 |  | 2023-07-20 |  | 2023-08-23 |  | 2023-09-19
項目 | 単位 | 基準値 （浄水の基準値） |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果
一般細菌 | CFU/mL | 100 | 以下 | 300 | 以上 | 300 | 以上 | 300 | 以上 | 100 |  | 83 |  | 140 |  | 300 | 以上 | 0 |  | 63 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
大腸菌 |  | 検出されない |  | 検出される |  | 検出される |  | 検出される |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出される |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出される |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 以下 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満
水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 以下 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満
セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.008 |  | 0.001 | 未満 | 0.002 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
六価クロム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 以下 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 以下 | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.8 |  | 1.3 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.4
フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 以下 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.12
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 |  | 0.1 | 未満 | 0.1 |  | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満
四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 以下 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | 以下 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
ベンゼン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.92 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 |  | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満
鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.31 |  | 0.06 |  | 0.28 |  | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.11 |  | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.06 |  | 0.03 | 未満
銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 以下 | 6.2 |  | 7.7 |  | 6.2 |  | 18 |  | 5.8 |  | 24 |  | 9 |  | 12 |  | 5 |  | 6.1 |  | 6.2 |  | 10 |  | 6.5 |  | 6.8 |  | 6.3 |  | 7.7
マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.015 |  | 0.008 |  | 0.016 |  | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満
塩化物イオン | mg/L | 200 | 以下 | 3.2 |  | 3.4 |  | 3.3 |  | 20 |  | 3.4 |  | 20 |  | 5 |  | 6.7 |  | 2.3 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 3.4 |  | 6.5 |  | 3.3 |  | 3.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 以下 | 28 |  | 38 |  | 28 |  | 61 |  | 33 |  | 80 |  | 52 |  | 43 |  | 30 |  | 41 |  | 21 |  | 49 |  | 27 |  | 36 |  | 13 |  | 25
蒸発残留物 | mg/L | 500 | 以下 | 110 |  | 120 |  | 110 |  | 170 |  | 130 |  | 200 |  | 180 |  | 160 |  | 110 |  | 110 |  | 100 |  | 150 |  | 120 |  | 130 |  | 95 |  | 110
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満
ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 以下 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満
2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 以下 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満
非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
フェノール類 | mg/L | 0.005 | 以下 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/L | 3 | 以下 | 1 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  | 7.9 |  | 7.9 |  | 7.9 |  | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.4
臭気 |  | 異常でないこと |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない
色度 | 度 | 5 | 以下 | 23 |  | 3 |  | 22 |  | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 2 |  | 1 |  | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満
濁度 | 度 | 2 | 以下 | 11 |  | 1.2 |  | 9.6 |  | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満