## 浄水管理目標設定項目（一覧表）
管理目標設定項目検査結果 |  | 地域 水系名 |  | 市内中心部 朝見浄水場 |  | 市内南立石地区 朝見浄水場 |  | 市内北部 温水・大分川水源 |  | 市内扇山地区 扇山浄水場 |  | 市内火売地区 タタラ水源 |  | 市内湯山地区 湯山水源 |  | 市内北西部 湯山・タタラ水源 |  | 市内小倉・鶴見地区 大石原水源 |  | 市内小倉・明礬地区 扇山第１水源 |  | 市内堀田地区 寒原水源 |  | 市内小坂地区 小坂水源 |  | 市内天間地区 天間水源 |  | 市内城島地区 城島水源
|  | 採水日 |  | 2025-07-09 |  | 2025-08-18 |  | 2025-07-09 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 |  | 2025-09-16 |  | 2025-07-14 |  | 2025-08-05 |  | 2025-09-16
項目 | 単位 | 目標値 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果
アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満
ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 以下 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満
ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 以下 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満 | 0.0004 | 未満
トルエン | mg/L | 0.4 | 以下 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満 | 0.04 | 未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満
ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
残留塩素 | mg/L | 1 | 以下 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.35 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 10以上100 | 以下 | 39 |  | 38 |  | 42 |  | 50 |  | 40 |  | 32 |  | 36 |  | 23 |  | 54 |  | 25 |  | 38 |  | 17 |  | 27
マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
遊離炭酸 | mg/L | 20 | 以下 | 5.8 |  | 5.7 |  | 7 |  | 11 |  | 9.7 |  | 6.7 |  | 7 |  | 4 |  | 15 |  | 5.1 |  | 6.6 |  | 6.5 |  | 5.1
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | 3 | 以下 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満 | 0.2 | 未満
臭気強度（TON） |  | 3 | 以下 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満
蒸発残留物 | mg/L | 30以上200 | 以下 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 150 |  | 140 |  | 100 |  | 120 |  | 100 |  | 160 |  | 120 |  | 120 |  | 100 |  | 110
濁度 | 度 | 1 | 以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満
ｐＨ値 |  | 7.5 | 程度 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.8 |  | 7.6 |  | 7.2 |  | 7.6
腐食性（ランゲリア指数） |  | ー１程度以上、 極力０に近づける |  | -1.2 |  | -1.3 |  | -1.1 |  | -1.1 |  | -1.3 |  | -1.5 |  | -1.3 |  | -1.7 |  | -1.3 |  | -1.3 |  | -1.2 |  | -2.1 |  | -1.5
従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 以下 | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 6
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.03 |  | 0.01 | 未満
PFOS及びPFOA | mg/L | 5e-05 | 以下 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満