## 農薬類
農薬類等検査結果
水源の上流もしくは、近くで農薬が使用されている可能性がある水系の浄水について実施しました。
検査実施水源 |  | 朝見浄水場浄水 |  |  | 令和４年７月５日実施
|  | 朝見浄水場浄水（市内南立石地区） |  |  | 令和４年８月２３日実施
|  | タタラ水源浄水 |  |  | 令和４年９月６日実施
|  | 大石原浄水 |  |  | 令和４年８月２３日実施
|  | 扇山第１水源浄水 |  |  | 令和４年８月２３日実施
|  | 天間水源浄水 |  |  | 令和４年８月２日実施
検査結果は、いずれの水源についても下表のとおりでした。
項目名 | 用途 | 単位 | 目標値 |  | 測定結果
２，２－ＤＰＡ（ダラポン） | 除草 | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.0008 | 未満
２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
EPN | 殺虫 | mg/L | 0.004 | 以下 | 4e-05 | 未満
ＭＣＰＡ | 除草 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
アシュラム | 除草 | mg/L | 0.9 | 以下 | 0.009 | 未満
アセフェート | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
アトラジン | 除草 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
アニロホス | 除草 | mg/L | 0.003 | 以下 | 3e-05 | 未満
アラクロール | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
イソキサチオン | 殺虫 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
イソフェンホス | 殺菌 | mg/L | 0.001 | 以下 | 3e-05 | 未満
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 殺虫 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 殺虫、殺菌、植物成長調整 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.003 | 未満
イプフェンカルバゾン | 除草 | mg/L | 0.002 | 以下 | 2e-05 | 未満
イプロベンホス（ＩＢＰ） | 殺菌 | mg/L | 0.09 | 以下 | 0.0009 | 未満
インダノファン | 除草 | mg/L | 0.009 | 以下 | 9e-05 | 未満
エスプロカルブ | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
エトフェンプロックス | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.0008 | 未満
エンドスルファン（ベンゾエピン） | 殺虫 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
オキサジクロメホン | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
オキシン銅（有機銅） | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
オリサストロビン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
カフェンストロール | 殺虫、除草 | mg/L | 0.008 | 以下 | 8e-05 | 未満
カルボフラン | 代謝物 | mg/L | 0.0003 | 以下 | 3e-06 | 未満
キャプタン | 殺菌 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.003 | 未満
クミルロン | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
グリホサート | 除草 | mg/L | 2 | 以下 | 0.02 | 未満
クロメプロップ | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
クロルピリホス | 殺虫 | mg/L | 0.003 | 以下 | 3e-05 | 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
シアナジン | 除草 | mg/L | 0.001 | 以下 | 1e-05 | 未満
ジウロン（ＤＣＭＵ） | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
ジチオピル | 除草 | mg/L | 0.009 | 以下 | 9e-05 | 未満
シマジン（ＣＡＴ） | 除草 | mg/L | 0.003 | 以下 | 3e-05 | 未満
ジメタメトリン | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ジメトエート | 殺虫 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
シメトリン | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
ダイアジノン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.003 | 以下 | 3e-05 | 未満
ダイムロン | 殺虫、殺菌、除草 | mg/L | 0.8 | 以下 | 0.008 | 未満
チアジニル | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
チウラム | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
チオジカルブ | 殺虫 | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.0008 | 未満
チオファネートメチル | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.003 | 未満
チオベンカルブ | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
テルブカルブ（MBPMC） | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
トリクロピル | 除草 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
トリシクラゾール | 殺虫、殺菌、植物成長調整 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
トリフルラリン | 除草 | mg/L | 0.06 | 以下 | 0.0006 | 未満
ナプロパミド | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
ピペロホス | 除草 | mg/L | 0.0009 | 以下 | 3e-05 | 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ピリダフェンチオン | 殺虫 | mg/L | 0.002 | 以下 | 3e-05 | 未満
ピリブチカルブ | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ピロキロン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
フィプロニル | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.0005 | 以下 | 5e-06 | 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 殺虫、殺菌、植物成長調整 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
フェリムゾン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
フェントエート（ＰＡＰ） | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.007 | 以下 | 7e-05 | 未満
フェントラザミド | 除草 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
フサライド | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
ブタミホス | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ブプロフェジン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
フルアジナム | 殺菌 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
プレチラクロール | 除草 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
プロシミドン | 殺菌 | mg/L | 0.09 | 以下 | 0.0009 | 未満
プロピコナゾール | 殺菌 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
プロピザミド | 除草 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
プロベナゾール | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
ブロモブチド | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
ペンシクロン | 殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
ベンゾビシクロン | 除草 | mg/L | 0.09 | 以下 | 0.0009 | 未満
ベンゾフェナップ | 除草 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
ベンタゾン | 除草 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.002 | 未満
ペンディメタリン | 除草、植物成長調整 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.003 | 未満
ベンフラカルブ | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ベンフルラリン（ベスロジン） | 除草 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
マラチオン（マラソン） | 殺虫 | mg/L | 0.7 | 以下 | 0.007 | 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 除草 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
メソミル | 殺虫 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
メタラキシル | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.002 | 未満
メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 殺虫 | mg/L | 0.004 | 以下 | 4e-05 | 未満
メトミノストロビン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.04 | 以下 | 0.0004 | 未満
メトリブジン | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
メフェナセット | 除草 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
メプロニル | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.001 | 未満
モリネート | 除草 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
|  | 朝見浄水場浄水 |  |  | 令和４年７月５日実施
|  | 朝見浄水場浄水（市内南立石地区） |  |  | 令和４年８月２３日実施
の２件については、さらに下表の項目の農薬検査も実施
項目名 | 用途 | 単位 | 目標値 |  | 測定結果
１，３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ） | 殺虫 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.0005 | 未満
アミトラズ | 殺虫 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
イミノクタジン | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
カズサホス | 殺虫 | mg/L | 0.0006 | 以下 | 6e-06 | 未満
カルタップ | 殺虫、殺菌、除草 | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.0008 | 未満
カルバリル（ＮＡＣ） | 殺虫 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
キノクラミン（ＡＣＮ） | 除草 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
グルホシネート | 除草、植物成長調整 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
クロルニトロフェン（CNP） | 除草 | mg/L | 0.0001 | 以下 | 1e-05 | 未満
シアノホス（ＣＹＡＰ） | 殺虫 | mg/L | 0.003 | 以下 | 3e-05 | 未満
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 殺虫 | mg/L | 0.008 | 以下 | 8e-05 | 未満
ジクワット | 除草 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
ジスルホトン（エチルチオメトン） | 殺虫 | mg/L | 0.004 | 以下 | 4e-05 | 未満
ジチオカルバメート系農薬 | 殺虫、殺菌 | mg/L | 0.005 | 以下 | 0.0003 | 未満
シハロホップブチル | 除草 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
ダゾメット | 殺菌 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満
テフリルトリオン | 除草 | mg/L | 0.002 | 以下 | 2e-05 | 未満
トリクロルホン（ＤＥＰ） | 殺虫 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
パラコート | 除草 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
ピラクロニル | 除草 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.0001 | 未満
ピラゾキシフェン | 除草 | mg/L | 0.004 | 以下 | 4e-05 | 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | 殺虫 | mg/L | 0.006 | 以下 | 6e-05 | 未満
ブタクロール | 除草 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.0003 | 未満
プロチオホス | 殺虫 | mg/L | 0.007 | 以下 | 7e-05 | 未満
ベノミル | 殺菌 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.0002 | 未満
ベンフレセート | 除草 | mg/L | 0.07 | 以下 | 0.0007 | 未満
ホスチアゼート | 殺虫 | mg/L | 0.005 | 以下 | 5e-05 | 未満
|  | 朝見浄水場浄水 |  |  | 令和４年７月５日実施
|  | 朝見浄水場浄水（市内南立石地区） |  |  | 令和４年８月２３日実施
の２件については、さらに下表の項目の検査も実施
項目名 |  | 単位 | 目標値 |  | 測定結果
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ |  | mg/L | 5e-05 | 以下 | 5e-06 | 未満