## クリプトスポリジウム・ジアルジア検査結果
クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果
水源の種類 | 採水日（令和５年度） |  | 結果 | 説明
朝見浄水場原水 | 令和５年 | 2023-04-04 | 0個／10 Ｌ | 流域面積が広いため月１回検査を実施 しており、原水にクリプトスポリジウム、 ジアルジアが検出されても、除去可能な 急速ろ過池が設置されています。 原水でクリプトスポリジウム、ジアルジア が検出された場合には、万が一に備えて、 浄水の検査を早急に実施します。
2023-05-09
2023-06-05
2023-07-18
2023-08-07
2023-09-04
2023-10-03
2023-11-06
2023-12-04
| 令和６年 | 2024-01-09
2024-02-06
2024-03-04
湯山湧水 | 令和５年 | 2023-08-23 | 0個／10 Ｌ | 最先端のクリプトスポリジウム、 ジアルジア除去装置である、膜処理施設 を設置しています。
温水湧水 | 令和５年 | 2023-07-18 | 0個／10 Ｌ | 最先端のクリプトスポリジウム、 ジアルジア除去装置である、膜処理施設 を設置しています。
境川表流水 | 令和５年 | 2023-09-04 | 0個／10 Ｌ | クリプトスポリジウム、ジアルジアが検出 された場合でも、除去可能な緩速ろ過池が 設置されています。
蔵人湧水 | 令和５年 | 2023-10-03 | 0個／10 Ｌ
湯山地下水 |  |  |  | 毎月の指標菌検査を実施しておりますが、 指標菌は検出されておらず、これらの 水源がクリプトスポリジウム、ジアルジア で汚染される心配はないと判断される ため、検査は実施しておりません。
寒原地下水
大石原地下水
扇山第１地下水
タタラ地下水
小坂地下水
天間地下水
城島地下水